# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI PSE L -

PORTA SCORREVOLE ERMETICA IN LAMINATO PONZI PSE L

PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA PONZI PSE L

Sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento in apertura e chiusura e

movimento di traslazione verticale ed orizzontale dell’anta in fase finale di chiusura che garantisce la perfetta tenuta all’aria.

Realizzata in un’unica anta. La porta è costituita da:

- Telaio fisso coprimuro (imbotte) perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spes- sore standard da mm 150, costruito in lamiera di alluminio;

- Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio appositamente progettato per l’impiego specifico, finitura standard anodizzato argento natu- rale;

- Anta di spessore mm. 60 costruita con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio appositamente progettati per l’impiego specifico, finitura standard anodizzato argento naturale, completa di:

- Pannello autoportante con struttura a sandwich complanare realizzato con due lastre di laminato plastico colore standard a scelta dal campionario commerciale ( 	);

- Due lastre in MDF da mm 5; anima interna in polistirolo espanso ad alta densità, coibentante, insonorizzante, autoestinguente e in Classe 1 di resistenza al fuoco;

(Per porte con passaggio superiore a mm 1200, il laminato plastico e/o inox presenterà una linea verticale di giunzione, la cui posizione verrà univocamente e irrevocabilmente determinata dai vincoli costruttivi del pannello anta);

- Guarnizioni di tenuta perimetrali sui quattro lati realizzate in elastomero tipo EPDM;

- Maniglione a leva completamente in acciaio inox per la manovra di emergenza;

La meccanica di scorrimento e guida è realizzata con:

- Binario superiore appositamente progettato ed estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, finitura anodizzato argento naturale;

- Due carrelli in acciaio con ampie ruote in nylon 6.6 montate su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione in altezza, profondità ed anti scarrucolamento;

- Guida di scorrimento a “V” rovesciata realizzata con apposito profilo in alluminio anodizzato argento naturale, incorporata sotto l’anta;

- Appositi pattini a terra a doppio cono sfalsato (lato apertura) e a cono singolo (lato

chiusura) realizzati in materiale plastico anti-attrito e anti-usura montati su piastra in

acciaio inox, per il perfetto scorrimento e guida dell’anta.

- Carter di copertura composto, progettato appositamente con profilo stondato antipolve- re e costruito con profilati di alluminio;

La porta in versione automatica comprende un’automazione per porte scorrevoli di

tipo ermetico appositamente progettata e realizzata, completa di:

- Motoriduttore elettrico a bassa tensione ed elevata reversibilità meccanica completo di encoder ottico a 2 canali per la rilevazione di posizione, velocità e accelerazione;

- Scheda di controllo a microprocessore con software specifico che gestisce in maniera automatica accelerazione, traslazione, accostamento e frenata in funzione del peso delle ante e delle condizioni al contorno;

- Sistema di antischiacciamento elettronico sia in chiusura che in apertura, a triplo con- trollo integrato nella scheda di controllo e rispondente ai dettami delle vigenti normative;

- Sistema di trasmissione a cinghia dentata realizzata in neoprene rivestito in materiale

anti-usura e anti-attrito e rinforzata con inserti in fibra di vetro/kevlar;

-

-

-

-

Alimentatore stabilizzato e filtrato da 200 W;

Tensione di alimentazione 230V - 50 Hz - funzionamento in corrente continua 24 Volt; Organi di comando per apertura: n. 2 pulsanti a gomito;

Sensori di sicurezza per protezione in chiusura: n. 2 sensori tipo infrarossi attivi di presenza.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.